## Δεδομένα
Δεδομένα | [6 empty] | Αποτελέσματα
Αγωγοί | Μήκος (m) | D=1,2*Q0,5 | Εσωτερική Διάμετρος (m) | Παροχή υπολογισμού (l/s) | Πρόσημο (+1 ή -1) |  | Τελική παροχή (l/s) | Ταχύτητα ροής (m/s) | Γραμμικές απώλειες (m)
[5 empty] | Βρόγχος I | Βρόγχος II
1 |  | 0.31622 | 0.285 | 69.44 |  |  | 69.44 | 1.0891 | 0
2 | 400 | 0.15152 | 0.1446 | 15.944 | 1 |  | 15.944 | 0.97138 | 2.1258
3 | 300 | 0.11384 | 0.0994 | 9 | 1 |  | 9 | 1.1604 | 3.3096
4 | 500 | 0.092952 | 0.0814 | 6 |  | 1 | 6 | 1.1535 | 6.6566
5 | 500 | 0.096747 | 0.0814 | 6.5 |  | -1 | 6.5 | 1.2497 | 7.8122
6 | 200 | 0.17134 | 0.1446 | 20.388 |  | -1 | 20.388 | 1.2421 | 1.738
7 | 400 | 0.10813 | 0.0994 | 8.12 | -1 | 1 | 8.12 | 1.0469 | 3.592
8 | 300 | 0.25505 | 0.2532 | 45.174 | -1 |  | 45.174 | 0.89762 | 0.77746

## 1
1η Δοκιμή
| Αγωγός | δ | Q | R | R Q | δ R Q2 | δ ΔQ | Q
| 2 | 1 | 15.944 | 8362.1616 | 133326.3047 | 2125754.6018 | -0.55476 | 15.3892
Βρόγχος I | 3 | 1 | 9 | 40859.1533 | 367732.3797 | 3309591.4169 | -0.55476 | 8.4452
| 7 | -1 | 8.12 | 54478.8711 | 442368.433 | -3592031.676 | 0.55476 | 8.6748
| 8 | -1 | 45.174 | 380.9805 | 17210.4143 | -777463.2564 | 0.55476 | 45.7288
|  |  |  | ΣRQ= | 960637.5317 | 1065851.0863 | ΔQ = | -0.55476
|  |  |  | 2ΣRQ= | 1921275.0633
| Αγωγός | δ | Q | R | R Q | δ R Q2 | δ ΔQ | Q
| 4 | 1 | 6 | 184904.7253 | 1109428.3519 | 6656570.1113 | -0.21017 | 5.7898
Βρόγχος IΙ | 5 | -1 | 6.5 | 184904.7253 | 1201880.7145 | -7812224.6445 | 0.21017 | 6.7102
| 6 | -1 | 20.388 | 4181.0808 | 85243.8754 | -1737952.1323 | 0.21017 | 20.5982
| 7 | 1 | 8.6748 | 54478.8711 | 472591.26 | 4099616.8737 | -0.21017 | 8.4646
|  |  |  | ΣRQ= | 2869144.2019 | 1206010.2082 | ΔQ = | -0.21017
|  |  |  | 2ΣRQ= | 5738288.4037
| Αγωγός | δ | Q | R | R Q | δ R Q2 | δ ΔQ | Q
| 2 | 1 | 15.3892 | 8362.1616 | 128687.2922 | 1980399.3207 | 0.00090028 | 15.3901
Βρόγχος I | 3 | 1 | 8.4452 | 40859.1533 | 345065.2594 | 2914158.1172 | 0.00090028 | 8.4461
| 7 | -1 | 8.6748 | 54478.8711 | 472591.26 | -4099616.8737 | -0.00090028 | 8.6739
| 8 | -1 | 45.7288 | 380.9805 | 17421.768 | -796675.8875 | -0.00090028 | 45.7279
|  |  |  | ΣRQ= | 963765.5796 | -1735.3232 | ΔQ = | 0.00090028
|  |  |  | 2ΣRQ= | 1927531.1591
| Αγωγός | δ | Q | R | R Q | δ R Q2 | δ ΔQ | Q
| 4 | 1 | 5.7898 | 184904.7253 | 1070567.1148 | 6198402.6924 | -0.034428 | 5.7554
Βρόγχος IΙ | 5 | -1 | 6.7102 | 184904.7253 | 1240741.9516 | -8325588.1534 | 0.034428 | 6.7446
| 6 | -1 | 20.5982 | 4181.0808 | 86122.6089 | -1773968.0511 | 0.034428 | 20.6326
| 7 | 1 | 8.6739 | 54478.8711 | 472542.2136 | 4098765.9862 | -0.034428 | 8.6394
|  |  |  | ΣRQ= | 2869973.889 | 197612.4741 | ΔQ = | -0.034428
|  |  |  | 2ΣRQ= | 5739947.7779
| Αγωγός | δ | Q | R | R Q | δ R Q2 | δ ΔQ | Q
| 2 | 1 | 15.3901 | 8362.1616 | 128694.8205 | 1980631.0374 | 2.371e-09 | 15.3901
Βρόγχος I | 3 | 1 | 8.4461 | 40859.1533 | 345102.0442 | 2914779.463 | 2.371e-09 | 8.4461
| 7 | -1 | 8.6739 | 54478.8711 | 472542.2136 | -4098765.9862 | -2.371e-09 | 8.6739
| 8 | -1 | 45.7279 | 380.9805 | 17421.425 | -796644.5188 | -2.371e-09 | 45.7279
|  |  |  | ΣRQ= | 963760.5033 | -0.0045701 | ΔQ = | 2.371e-09
|  |  |  | 2ΣRQ= | 1927521.0066
| Αγωγός | δ | Q | R | R Q | δ R Q2 | δ ΔQ | Q
| 4 | 1 | 5.7554 | 184904.7253 | 1064201.2937 | 6124907.7961 | -0.0056674 | 5.7497
Βρόγχος IΙ | 5 | -1 | 6.7446 | 184904.7253 | 1247107.7727 | -8411238.7827 | 0.0056674 | 6.7503
| 6 | -1 | 20.6326 | 4181.0808 | 86266.5534 | -1779902.9917 | 0.0056674 | 20.6383
| 7 | 1 | 8.6739 | 54478.8711 | 472542.2135 | 4098765.984 | -0.0056674 | 8.6682
|  |  |  | ΣRQ= | 2870117.8333 | 32532.0057 | ΔQ = | -0.0056674
|  |  |  | 2ΣRQ= | 5740235.6666
Δεδομένα | [7 empty] | Αποτελέσματα
Αγωγοί | Μήκος (m) | D=1,2*Q0,5 | Εσωτερική Διάμετρος (m) | Παροχή υπολογισμού (l/s) | Πρόσημο (+1 ή -1) |  |  | Τελική παροχή (l/s) | Ταχύτητα ροής (m/s) | Γραμμικές απώλειες (m)
[5 empty] | Βρόγχος I | Βρόγχος II
1 |  | 0.31622 | 0.285 | 69.44 |  |  |  | 69.44 | 1.0891 | 0
2 | 400 | 0.14887 | 0.1446 | 15.3901 | 1 |  |  | 15.3901 | 0.93764 | 1.9806
3 | 300 | 0.11028 | 0.0994 | 8.4461 | 1 |  |  | 8.4461 | 1.089 | 2.9148
4 | 500 | 0.091037 | 0.0814 | 5.7554 |  | 1 |  | 5.7554 | 1.1065 | 6.1249
5 | 500 | 0.098551 | 0.0814 | 6.7446 |  | -1 |  | 6.7446 | 1.2967 | 8.4112
6 | 200 | 0.17237 | 0.1446 | 20.6326 |  | -1 |  | 20.6326 | 1.257 | 1.7799
7 | 400 | 0.11176 | 0.0994 | 8.6739 | -1 | 1 |  | 8.6739 | 1.1183 | 4.0988
8 | 300 | 0.25661 | 0.2532 | 45.7279 | -1 |  |  | 45.7279 | 0.90862 | 0.79664