## Δεδομένα
Δεδομένα | [5 empty] | Αποτελέσματα
Αγωγοί | Μήκος (m) | D=1,2*Q0,5 | Εσωτερική Διάμετρος (m) | Παροχή υπολογισμού (l/s) | Πρόσημο (+1 ή -1) | Τελική παροχή (l/s) | Ταχύτητα ροής (m/s) | Γραμμικές απώλειες (m)
Βρόγχος I
EA | 500 | 0.25377 | 0.25 | 44.72 |  | 44.72 | 0.91149 | 1.3532
ΑΔ | 200 | 0.1859 | 0.15 | 24 | 1 | 24 | 1.3588 | 2.0049
ΔΓ | 400 | 0.1219 | 0.15 | 10.32 | 1 | 10.32 | 0.58429 | 0.74142
ΒΓ | 200 | 0.069559 | 0.15 | 3.36 | -1 | 3.36 | 0.19023 | 0.039296
ΑΒ | 400 | 0.13167 | 0.15 | 12.04 | -1 | 12.04 | 0.68167 | 1.0092

## 1
1η Δοκιμή
| Αγωγός | δ | Q | V | Re | ks/D | f | R | R Q | δ R Q2 | δ ΔQ | Q
| ΑΔ | 1 | 24 | 1.3588 | 169851.38 | 0.00066667 | 0.020025 | 4356.3549 | 104552.5166 | 2509260.3977 | -3.14 | 20.86
Βρόγχος I | ΔΓ | 1 | 10.32 | 0.58429 | 73036.0934 | 0.00066667 | 0.021939 | 9545.4573 | 98509.1194 | 1016614.1117 | -3.14 | 7.18
| ΒΓ | -1 | 3.36 | 0.19023 | 23779.1932 | 0.00066667 | 0.026439 | 5751.7725 | 19325.9556 | -64935.2107 | 3.14 | 6.5
| ΑΒ | -1 | 12.04 | 0.68167 | 85208.7757 | 0.00066667 | 0.021511 | 9359.129 | 112683.913 | -1356714.3126 | 3.14 | 15.18
[8 empty] | ΣRQ= | 335071.5045 | 2104224.9861 | ΔQ = | -3.14
[8 empty] | 2ΣRQ= | 670143.009
2η Δοκιμή
| Αγωγός | δ | Q | V | Re | ks/D | f | R | R Q | δ R Q2 | δ ΔQ | Q
| ΑΔ | 1 | 20.86 | 1.181 | 147629.4119 | 0.00066667 | 0.020276 | 4410.897 | 92011.4704 | 1919362.5765 | -0.18292 | 20.6771
Βρόγχος I | ΔΓ | 1 | 7.18 | 0.40651 | 50814.1253 | 0.00066667 | 0.02311 | 10055.1517 | 72196.3501 | 518372.386 | -0.18292 | 6.9971
| ΒΓ | -1 | 6.5 | 0.36801 | 46001.1613 | 0.00066667 | 0.023475 | 5106.9292 | 33194.8563 | -215765.3743 | 0.18292 | 6.6829
| ΑΒ | -1 | 15.18 | 0.85945 | 107430.7438 | 0.00066667 | 0.020937 | 9109.7017 | 138284.9443 | -2099160.4892 | 0.18292 | 15.3629
[8 empty] | ΣRQ= | 335687.6211 | 122809.099 | ΔQ = | -0.18292
[8 empty] | 2ΣRQ= | 671375.2423
3η Δοκιμή
| Αγωγός | δ | Q | V | Re | ks/D | f | R | R Q | δ R Q2 | δ ΔQ | Q
| ΑΔ | 1 | 20.6771 | 1.1707 | 146334.8493 | 0.00066667 | 0.020292 | 4414.4971 | 91279.0614 | 1887387.5774 | -0.010948 | 20.6662
Βρόγχος I | ΔΓ | 1 | 6.9971 | 0.39616 | 49519.5627 | 0.00066667 | 0.023203 | 10095.4908 | 70639.3023 | 494271.2655 | -0.010948 | 6.9862
| ΒΓ | -1 | 6.6829 | 0.37837 | 47295.7239 | 0.00066667 | 0.023371 | 5084.3652 | 33978.2322 | -227072.6449 | 0.010948 | 6.6938
| ΑΒ | -1 | 15.3629 | 0.8698 | 108725.3064 | 0.00066667 | 0.02091 | 9097.7564 | 139767.7923 | -2147236.6302 | 0.010948 | 15.3738
[8 empty] | ΣRQ= | 335664.3881 | 7349.5679 | ΔQ = | -0.010948
[8 empty] | 2ΣRQ= | 671328.7762
4η Δοκιμή
| Αγωγός | δ | Q | V | Re | ks/D | f | R | R Q | δ R Q2 | δ ΔQ | Q
| ΑΔ | 1 | 20.6662 | 1.1701 | 146257.3703 | 0.00066667 | 0.020293 | 4414.7143 | 91235.22 | 1885482.2391 | -0.00065472 | 20.6655
Βρόγχος I | ΔΓ | 1 | 6.9862 | 0.39554 | 49442.0836 | 0.00066667 | 0.023209 | 10097.9568 | 70546.0064 | 492846.1405 | -0.00065472 | 6.9855
| ΒΓ | -1 | 6.6938 | 0.37899 | 47373.203 | 0.00066667 | 0.023365 | 5083.045 | 34025.0571 | -227758.07 | 0.00065472 | 6.6945
| ΑΒ | -1 | 15.3738 | 0.87042 | 108802.7854 | 0.00066667 | 0.020908 | 9097.0488 | 139856.5145 | -2150130.7797 | 0.00065472 | 15.3745
[8 empty] | ΣRQ= | 335662.798 | 439.5299 | ΔQ = | -0.00065472
[8 empty] | 2ΣRQ= | 671325.5959
Αποτελέσματα
[13 empty] | Κόμβος | Υδραυλικό Φορτίο (m) | Υψόμετρο εδάφους (m) | Διαθέσιμο Φορτίο (m)
[13 empty] | Δ | 120 | 120 | 0
[13 empty] | 1 | 118.44 | 80 | 38.44
[13 empty] | 2 | 116.5545 | 70 | 46.5545
[13 empty] | 3 | 116.0617 | 60 | 56.0617
[13 empty] | 4 | 115.8339 | 55 | 60.8339
[13 empty] | 5 | #REF! | 70 | #REF!

## 2
Δεδομένα | [5 empty] | Αποτελέσματα
Αγωγοί | Μήκος (m) | D=1,2*Q0,5 | Εσωτερική Διάμετρος (m) | Παροχή υπολογισμού (l/s) | Πρόσημο (+1 ή -1) | Αγωγοί | Μήκος (m) | Τελική παροχή (l/s) | Ταχύτητα ροής (m/s) | Γραμμικές απώλειες (m)
Βρόγχος I
EA | 500 | 0.25377 | 0.25 | 44.72 |  | 1 | 500 | 44.72 | 0.91149 | 1.56
ΑΔ | 200 | 0.1859 | 0.15 | 20.6662 | 1 | 2 | 400 | 20.6662 | 1.1701 | 1.8855
ΔΓ | 400 | 0.1219 | 0.15 | 6.9862 | 1 | 3 | 300 | 6.9862 | 0.39554 | 0.49285
ΒΓ | 200 | 0.069559 | 0.15 | 6.6938 | -1 | 4 | 500 | 6.6938 | 0.37899 | 0.22776
ΑΒ | 400 | 0.13167 | 0.15 | 15.3738 | -1 | 5 | 500 | 15.3738 | 0.87042 | 2.1501